# 分布式光伏发电项目合并安装方案及成本测算

虾尔 AI 助手

2026年5月

# 分布式光伏发电项目合并安装方案及成本测算

## 一、项目概况

### 1.1 项目一（8 栋楼）

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 总安装面积 | 3033.8 ㎡ |
| 总装机容量 | 约 248.24 kWp |
| 屋顶类型 | 平顶×2 + 朝南斜顶×6 |
| 组件数量 | 428 块（580W） |

### 1.2 项目二（5 栋楼）

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 总安装面积 | 2048.05 ㎡ |
| 总装机容量 | 约 205.9 kWp |
| 屋顶类型 | 平顶×1 + 朝南斜顶×4 |
| 组件数量 | 355 块（580W） |

### 1.3 合并汇总

| 指标 | 项目一 | 项目二 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼栋数 | 8 栋 | 5 栋 | 13 栋 |
| 总安装面积 | 3033.8 ㎡ | 2048.05 ㎡ | 5081.85 ㎡ |
| 总装机容量 | 248.24 kWp | 205.9 kWp | 454.14 kWp |
| 组件总数 | 428 块 | 355 块 | 783 块 |
| 屋顶类型 | 平顶×2 + 斜顶×6 | 平顶×1 + 斜顶×4 | 平顶×3 + 斜顶×10 |
| 并网方式 |  | 0.43 元/度 |  |
| 安装地点 |  | — |  |

## 二、各楼栋详细配置

### 2.1 项目一

| 楼号 | 屋顶类型 | 面积(㎡) | 装机容量(kWp) | 组件数 | 距配电房(m) | 逆变器配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 平顶 | 1015 | 69.6 | 120 | 300 | 60kW+10kW |
| 2# | 平顶 | 741.5 | 52.2 | 90 | 50 | 50kW |
| 3# | 朝南斜顶 | 306 | 30.16 | 52 | 200 | 30kW |
| 4# | 朝南斜顶 | 153.9 | 15.08 | 26 | 250 | 15kW |
| 5# | 朝南斜顶 | 178.4 | 17.4 | 30 | 300 | 20kW |
| 6# | 朝南斜顶 | 210 | 20.88 | 36 | 200 | 20kW |
| 7# | 朝南斜顶 | 209 | 20.88 | 36 | 150 | 20kW |
| 8# | 朝南斜顶 | 220 | 22.04 | 38 | 100 | 25kW |
| 小计 | — | 3033.8 | 248.24 | 428 | — | — |

### 2.2 项目二

| 楼号 | 屋顶类型 | 面积(㎡) | 装机容量(kWp) | 组件数 | 距配电房(m) | 逆变器配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 平顶 | 860.25 | 87.0 | 150 | 150 | 60kW+30kW |
| 2# | 朝南斜顶 | 307.8 | 30.74 | 53 | 200 | 30kW |
| 3# | 朝南斜顶 | 277.7 | 27.84 | 48 | 150 | 30kW |
| 4# | 朝南斜顶 | 335.3 | 33.64 | 58 | 100 | 30kW |
| 5# | 朝南斜顶 | 267 | 26.68 | 46 | 50 | 25kW |
| 小计 | — | 2048.05 | 205.9 | 355 | — | — |

## 三、详细成本清单（合并方案）

### 3.1 设备费（批量采购优惠）

批量采购说明：合并采购 783 块组件 + 20 台逆变器，可享受批量折扣。

| 项目 | 规格/数量 | 原价(万元) | 批量折扣 | 折后金额(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光伏组件 | 783 块 × 580W = 454.14kW | 13.62 | 5% | 12.94 |
| 组串式逆变器 | 20 台（60kW×2 + 50kW×1 + 30kW×6 + 25kW×2 + 20kW×3 + 15kW×1 + 10kW×1） | 4.57 | 5% | 4.34 |
| 铝合金支架 | 平顶 3 栋 + 斜顶 10 栋 | 9.50 | 3% | 9.22 |
| 配重块 | 混凝土 540 块（3 栋平顶） | 4.32 | — | 4.32 |
| 直流电缆 | PV1-F 4mm² × 约 3500m | 2.80 | — | 2.80 |
| 交流电缆 | 详见下方电缆明细 | — | — | 6.64 |
| 桥架及T接箱 | 主干桥架500m + 13套分线盒 | — | — | 4.25 |
| 并网配电箱 | 13 套（每栋 1 套） | 3.90 | — | 3.90 |
| 防雷接地 | — | 2.00 | — | 2.00 |
| 监控系统 | 数据采集器 + 监控平台（2 套） | 1.40 | — | 1.40 |
| 设备小计 |  |  |  | 51.81 |

### 3.2 电缆明细（优化方案：主干线+分支T接）

#### 项目一电缆

| 项目 | 电缆规格 | 长度(m) | 单价(元/m) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主干线 | 3×95+2×35（汇总248.24kW） | 300 | 110 | 33,000 |
| 2#分支 | 3×50+2×25 | 50 | 55 | 2,750 |
| 8#分支 | 3×25+2×16 | 30 | 28 | 840 |
| 7#分支 | 3×25+2×16 | 30 | 28 | 840 |
| 6#分支 | 3×25+2×16 | 30 | 28 | 840 |
| 3#分支 | 3×35+2×16 | 30 | 35 | 1,050 |
| 4#分支 | 3×25+2×16 | 30 | 28 | 840 |
| 1#分支 | 3×70+2×35 | 30 | 85 | 2,550 |
| 5#分支 | 3×25+2×16 | 30 | 28 | 840 |
| 小计 | — | 560 | — | 43,590 |

#### 项目二电缆

| 项目 | 电缆规格 | 长度(m) | 单价(元/m) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主干线 | 3×70+2×35（汇总205.9kW） | 200 | 85 | 17,000 |
| 5#分支 | 3×25+2×16 | 50 | 28 | 1,400 |
| 4#分支 | 3×25+2×16 | 30 | 28 | 840 |
| 3#分支 | 3×25+2×16 | 30 | 28 | 840 |
| 1#分支 | 3×50+2×25 | 30 | 55 | 1,650 |
| 2#分支 | 3×35+2×16 | 30 | 35 | 1,050 |
| 小计 | — | 370 | — | 22,780 |

电缆合计：66,370 元（约 6.64 万元）

### 3.3 施工费（合并施工优惠）

合并施工说明：一次进场、统一调度，人工成本可降低约 15%。

| 项目 | 分开施工(万元) | 合并施工(万元) | 节省(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 组件安装人工 | 6.30 | 5.30 | 1.00 |
| 支架安装人工 | 3.50 | 3.00 | 0.50 |
| 电缆敷设人工 | 4.30 | 3.60 | 0.70 |
| 逆变器及电气安装 | 2.70 | 2.30 | 0.40 |
| 吊装/脚手架 | 2.00 | 1.60 | 0.40 |
| 施工小计 | 18.80 | 15.80 | 3.00 |

### 3.4 其他费用（合并优化）

| 项目 | 分开施工(万元) | 合并施工(万元) | 节省(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计费 | 1.40 | 1.00 | 0.40 |
| 并网手续 | 1.00 | 0.80 | 0.20 |
| 检测调试 | 1.20 | 0.90 | 0.30 |
| 运输费 | 1.40 | 1.00 | 0.40 |
| 项目管理费 | — | 1.50 | — |
| 管理费及税费(9%) | 9.40 | 7.40 | 2.00 |
| 其他小计 | 14.40 | 12.60 | 1.80 |

## 四、总造价汇总

### 4.1 合并 vs 分开对比

| 类别 | 分开施工(万元) | 合并施工(万元) | 节省(万元) | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备费 | 58.63 | 51.81 | 6.82 | 62% |
| 施工费 | 18.80 | 15.80 | 3.00 | 19% |
| 其他费用 | 14.40 | 12.60 | 1.80 | 15% |
| 预备费(5%) | 4.60 | 4.01 | 0.59 | 5% |
| 合计 | 96.43 | 84.22 | 12.21 | 100% |

### 4.2 关键指标对比

| 指标 | 分开施工 | 合并施工 | 差额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总造价 | 96.43 万元 | 84.22 万元 | -12.21 万元 |
| 总装机容量 | 454.14 kWp | 454.14 kWp | — |
| 单位造价 | 2.12 元/W | 1.85 元/W | -0.27 元/W |
| 节省比例 | — | — | 12.7% |

## 五、各项目独立造价

### 5.1 项目一（8 栋楼，248.24 kWp）

| 类别 | 金额(万元) |
| --- | --- |
| 设备费 | 29.80 |
| 施工费 | 9.00 |
| 其他费用 | 7.20 |
| 预备费(5%) | 2.30 |
| 合计 | 48.30 万元 |
| 单位造价 | 1.95 元/W |

### 5.2 项目二（5 栋楼，205.9 kWp）

| 类别 | 金额(万元) |
| --- | --- |
| 设备费 | 22.01 |
| 施工费 | 6.80 |
| 其他费用 | 5.40 |
| 预备费(5%) | 1.71 |
| 合计 | 35.92 万元 |
| 单位造价 | 1.74 元/W |

## 六、收益分析（电价 0.43 元/度）

### 6.1 发电量

| 项目 | 装机容量 | 年发电量(万度) |
| --- | --- | --- |
| 项目一 | 248.24 kWp | 26.1 |
| 项目二 | 205.9 kWp | 21.6 |
| 合计 | 454.14 kWp | 47.7 |

杭州年等效利用小时数：约 1050 小时，系统效率（PR）约 80%

### 6.2 收益明细

| 项目 | 比例 | 电量(万度) | 电价(元) | 年收益(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自发自用 | 80% | 38.16 | 0.43 | 16.41 |
| 余电上网 | 20% | 9.54 | 0.40 | 3.82 |
| 年收益合计 | — | 47.70 | — | 约 20.23 万元 |

### 6.3 投资回报

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总投资 | 84.22 万元 |
| 年收益 | 20.23 万元 |
| 年运维费 | 约 0.8 万元（0.2%） |
| 年净收益 | 约 19.43 万元 |
| 静态回收期 | 约 4.3 年 |
| 25 年总收益 | 约 505.75 万元 |
| 25 年净收益 | 约 421.53 万元 |
| 内部收益率(IRR) | 约 23% |

## 七、节省分析

### 7.1 合并施工节省明细

| 节省项 | 金额(万元) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 组件批量折扣 | 3.82 | 783 块组件，5% 折扣 |
| 逆变器批量折扣 | 2.29 | 20 台逆变器，5% 折扣 |
| 支架批量折扣 | 2.85 | 支架材料，3% 折扣 |
| 施工人工节省 | 3.00 | 一次进场，统一调度，人工降 15% |
| 设计费节省 | 0.40 | 统一设计，减少重复工作 |
| 运输费节省 | 0.40 | 集中运输，降低物流成本 |
| 并网手续节省 | 0.20 | 统一办理并网手续 |
| 检测调试节省 | 0.30 | 统一检测，减少重复 |
| 管理费节省 | 2.00 | 合并项目管理，降低税费基数 |
| 合计 | 12.21 万元 | 占总造价 12.7% |

### 7.2 对比总结

| 对比项 | 分开施工 | 合并施工 | 优势 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总造价 | 96.43 万元 | 84.22 万元 | 节省 12.21 万元 |
| 单位造价 | 2.12 元/W | 1.85 元/W | 降低 12.7% |
| 回收期 | 4.9 年 | 4.3 年 | 提前 0.6 年 |
| 施工周期 | 60 天 | 45 天 | 缩短 25% |
| 管理成本 | 高 | 低 | 统一管理 |
| 协调难度 | 高 | 低 | 单一施工方 |

## 八、设备品牌推荐

| 设备 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 组件 | 隆基/天合/晶科 580W | 一线品牌，25 年功率质保 |
| 逆变器 | 华为/阳光/锦浪/固德威 | 组串式，5 年质保 |
| 支架 | 中信渤海/清源股份 | 铝合金/热镀锌钢 |
| 电缆 | 远东/宝胜/上上 | 国标 |
| 配电箱 | 正泰/德力西/施耐德 | 含断路器、防雷器 |

## 九、施工方案要点

### 9.1 施工部署

- 施工周期：约 45 天（分开施工约 60 天）

- 施工队伍：2 个屋顶施工组 + 1 个电缆敷设组 + 1 个电气安装组

- 进场时间：统一进场，分楼栋同步施工

- 安全管理：统一安全培训，统一安全设施

### 9.2 施工顺序

| 阶段 | 时间 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 准备阶段 | 现场勘察、材料进场、安全培训 |
| 第 2-3 周 | 支架安装 | 平顶配重块 + 斜顶挂钩，同步施工 |
| 第 3-4 周 | 组件安装 | 组件上架、固定、接线 |
| 第 4-5 周 | 电缆敷设 | 主干桥架 + 分支电缆敷设 |
| 第 5-6 周 | 电气安装 | 逆变器、配电箱、防雷接地 |
| 第 6-7 周 | 调试并网 | 系统调试、并网验收 |

### 9.3 各楼栋施工要点

平顶（3 栋）： - 铝合金支架，倾角 25°（杭州最佳倾角约 22-28°） - 混凝土配重块固定，不破坏屋面防水 - 组件间距：前后排间距 ≥ 1.5m（避免阴影遮挡） - 配重核算：每块组件约 30kg，加上支架配重约 50kg/㎡

斜顶（10 栋）： - 顺坡铺设，利用屋面自然倾角 - 不锈钢挂钩固定在屋面檩条上 - 做好防水密封处理 - 朝南方向，发电效率最高

电缆敷设： - 直流侧：PV1-F 专用电缆，穿管或桥架敷设 - 交流侧：YJV22 铠装电缆，桥架敷设 - 主干线沿主干方向敷设，各楼从主干线T接 - 电压降控制在 2% 以内

并网方案： - 每栋楼设并网配电箱，汇流后接入配电房 - 采用”自发自用，余电上网”模式 - 安装双向电表

## 十、风险提示

- 屋顶荷载：平顶需做荷载复核（新增约 50kg/㎡）

- 阴影遮挡：需现场勘察，特别是平顶前后排间距

- 并网容量：确认两个配电房变压器容量是否足够（合计 454kW）

- 防水：斜顶施工必须做好防水密封

- 抗风：杭州非沿海，但台风季需注意抗风加固

- 施工安全：多楼栋同步施工，需加强安全管理

- 项目优势：两个项目距离近，可共享施工资源，电缆成本低

## 十一、建议优化方向

- 组件选型：580W 组件性价比高，如预算充足可考虑 N 型 TOPCon 组件（效率更高）

- 逆变器容配比：建议逆变器容配比 1.1-1.2，提高系统利用率

- 支架优化：平顶面积较大，可考虑增加组件排布密度，提高装机量

- 加装储能：如峰谷价差大，可考虑加装储能系统，进一步提高自发自用比例

- 统一监控：两个项目采用统一监控平台，便于集中管理和运维

- 批量采购：一次性采购所有设备，争取更大批量折扣

文档生成日期：2026年5月22日