# 分布式光伏发电项目安装方案及成本测算

虾尔 AI 助手

2026年5月

# 分布式光伏发电项目安装方案及成本测算

## 一、项目概况

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 总安装面积 | 5081.85 ㎡ |
| 总装机容量 | 约 454.14 kWp |
| 屋顶类型 | 平顶×3 + 朝南斜顶×10 |
| 组件总数 | 783 块（580W 单晶 PERC 双面） |
| 并网方式 | 自发自用，余电上网 |
| 自用电价 | 0.43 元/度 |
| 上网电价 | 约 0.40 元/度（当地燃煤标杆电价） |
| 安装地点 | 杭州 |

## 二、各楼栋详细配置

### 2.1 第一项目（8 栋楼）

| 楼号 | 屋顶类型 | 面积(㎡) | 装机容量(kWp) | 组件数 | 逆变器配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 平顶 | 1015 | 69.6 | 120 | 60kW + 10kW 组串式 |
| 2# | 平顶 | 741.5 | 52.2 | 90 | 50kW 组串式 |
| 3# | 朝南斜顶 | 306 | 30.16 | 52 | 30kW 组串式 |
| 4# | 朝南斜顶 | 153.9 | 15.08 | 26 | 15kW 组串式 |
| 5# | 朝南斜顶 | 178.4 | 17.4 | 30 | 20kW 组串式 |
| 6# | 朝南斜顶 | 210 | 20.88 | 36 | 20kW 组串式 |
| 7# | 朝南斜顶 | 209 | 20.88 | 36 | 20kW 组串式 |
| 8# | 朝南斜顶 | 220 | 22.04 | 38 | 25kW 组串式 |
| 小计 | — | 3033.8 | 248.24 | 428 | — |

### 2.2 第二项目（5 栋楼）

| 楼号 | 屋顶类型 | 面积(㎡) | 装机容量(kWp) | 组件数 | 逆变器配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 平顶 | 860.25 | 87.0 | 150 | 60kW + 30kW 组串式 |
| 2# | 朝南斜顶 | 307.8 | 30.74 | 53 | 30kW 组串式 |
| 3# | 朝南斜顶 | 277.7 | 27.84 | 48 | 30kW 组串式 |
| 4# | 朝南斜顶 | 335.3 | 33.64 | 58 | 30kW 组串式 |
| 5# | 朝南斜顶 | 267 | 26.68 | 46 | 25kW 组串式 |
| 小计 | — | 2048.05 | 205.9 | 355 | — |

## 三、详细成本清单

### 3.1 设备费

| 项目 | 规格/数量 | 金额(万元) |
| --- | --- | --- |
| 光伏组件 | 783 块 × 580W = 454.14kW | 12.94 |
| 组串式逆变器 | 20 台（60kW×2 + 50kW×1 + 30kW×6 + 25kW×2 + 20kW×3 + 15kW×1 + 10kW×1） | 4.34 |
| 铝合金支架 | 平顶 3 栋 + 斜顶 10 栋 | 9.22 |
| 配重块 | 混凝土 540 块（3 栋平顶） | 4.32 |
| 直流电缆 | PV1-F 4mm² × 约 3500m | 2.80 |
| 交流电缆 | 主干线 + 分支（详见下方） | 6.64 |
| 桥架及T接箱 | 主干桥架500m + 13套分线盒 | 4.25 |
| 并网配电箱 | 13 套（每栋 1 套） | 3.90 |
| 防雷接地 | — | 2.00 |
| 监控系统 | 数据采集器 + 监控平台（2 套） | 1.40 |
| 设备小计 |  | 51.81 |

### 3.2 电缆明细（主干线+分支T接方案）

#### 第一项目电缆

| 项目 | 电缆规格 | 长度(m) | 单价(元/m) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主干线 | 3×95+2×35（汇总248.24kW） | 300 | 110 | 33,000 |
| 2#分支 | 3×50+2×25 | 50 | 55 | 2,750 |
| 8#分支 | 3×25+2×16 | 30 | 28 | 840 |
| 7#分支 | 3×25+2×16 | 30 | 28 | 840 |
| 6#分支 | 3×25+2×16 | 30 | 28 | 840 |
| 3#分支 | 3×35+2×16 | 30 | 35 | 1,050 |
| 4#分支 | 3×25+2×16 | 30 | 28 | 840 |
| 1#分支 | 3×70+2×35 | 30 | 85 | 2,550 |
| 5#分支 | 3×25+2×16 | 30 | 28 | 840 |
| 小计 | — | 560 | — | 43,590 |

#### 第二项目电缆

| 项目 | 电缆规格 | 长度(m) | 单价(元/m) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主干线 | 3×70+2×35（汇总205.9kW） | 200 | 85 | 17,000 |
| 5#分支 | 3×25+2×16 | 50 | 28 | 1,400 |
| 4#分支 | 3×25+2×16 | 30 | 28 | 840 |
| 3#分支 | 3×25+2×16 | 30 | 28 | 840 |
| 1#分支 | 3×50+2×25 | 30 | 55 | 1,650 |
| 2#分支 | 3×35+2×16 | 30 | 35 | 1,050 |
| 小计 | — | 370 | — | 22,780 |

电缆合计：66,370 元（约 6.64 万元）

### 3.3 施工费

| 项目 | 金额(万元) |
| --- | --- |
| 组件安装人工 | 5.30 |
| 支架安装人工 | 3.00 |
| 电缆敷设人工 | 3.60 |
| 逆变器及电气安装 | 2.30 |
| 吊装/脚手架 | 1.60 |
| 施工小计 | 15.80 |

### 3.4 其他费用

| 项目 | 金额(万元) |
| --- | --- |
| 设计费 | 1.00 |
| 并网手续 | 0.80 |
| 检测调试 | 0.90 |
| 运输费 | 1.00 |
| 项目管理费 | 1.50 |
| 管理费及税费(9%) | 7.40 |
| 其他小计 | 12.60 |

## 四、总造价汇总

| 类别 | 金额(万元) | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 设备费 | 51.81 | 62% |
| 施工费 | 15.80 | 19% |
| 其他费用 | 12.60 | 15% |
| 预备费(5%) | 4.01 | 5% |
| 合计 | 约 84.22 万元 | 100% |

单位造价：约 1.85 元/W

## 五、收益分析（电价 0.43 元/度）

### 5.1 发电量

- 杭州年等效利用小时数：约 1050 小时

- 年发电量：454.14 kW × 1050 h = 约 47.7 万度/年

- 系统效率（PR）：约 80%（已计入）

### 5.2 收益明细

| 项目 | 比例 | 电量(万度) | 电价(元) | 年收益(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自发自用 | 80% | 38.16 | 0.43 | 16.41 |
| 余电上网 | 20% | 9.54 | 0.40 | 3.82 |
| 年收益合计 | — | 47.70 | — | 约 20.23 万元 |

### 5.3 投资回报

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总投资 | 84.22 万元 |
| 年收益 | 20.23 万元 |
| 年运维费 | 约 0.8 万元（0.2%） |
| 年净收益 | 约 19.43 万元 |
| 静态回收期 | 约 4.3 年 |
| 25 年总收益 | 约 505.75 万元 |
| 25 年净收益 | 约 421.53 万元 |
| 内部收益率(IRR) | 约 23% |

## 六、设备品牌推荐

| 设备 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 组件 | 隆基/天合/晶科 580W | 一线品牌，25 年功率质保 |
| 逆变器 | 华为/阳光/锦浪/固德威 | 组串式，5 年质保 |
| 支架 | 中信渤海/清源股份 | 铝合金/热镀锌钢 |
| 电缆 | 远东/宝胜/上上 | 国标 |
| 配电箱 | 正泰/德力西/施耐德 | 含断路器、防雷器 |

## 七、施工方案要点

### 7.1 施工部署

- 施工周期：约 45 天

- 施工队伍：2 个屋顶施工组 + 1 个电缆敷设组 + 1 个电气安装组

- 进场方式：统一进场，分楼栋同步施工

### 7.2 施工计划

| 阶段 | 时间 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 准备阶段 | 现场勘察、材料进场、安全培训 |
| 第 2-3 周 | 支架安装 | 平顶配重块 + 斜顶挂钩，同步施工 |
| 第 3-4 周 | 组件安装 | 组件上架、固定、接线 |
| 第 4-5 周 | 电缆敷设 | 主干桥架 + 分支电缆敷设 |
| 第 5-6 周 | 电气安装 | 逆变器、配电箱、防雷接地 |
| 第 6-7 周 | 调试并网 | 系统调试、并网验收 |

### 7.3 各楼栋施工要点

平顶（3 栋）： - 铝合金支架，倾角 25°（杭州最佳倾角约 22-28°） - 混凝土配重块固定，不破坏屋面防水 - 组件间距：前后排间距 ≥ 1.5m（避免阴影遮挡） - 配重核算：每块组件约 30kg，加上支架配重约 50kg/㎡

斜顶（10 栋）： - 顺坡铺设，利用屋面自然倾角 - 不锈钢挂钩固定在屋面檩条上 - 做好防水密封处理 - 朝南方向，发电效率最高

电缆敷设： - 直流侧：PV1-F 专用电缆，穿管或桥架敷设 - 交流侧：YJV22 铠装电缆，桥架敷设 - 主干线沿主干方向敷设，各楼从主干线T接 - 电压降控制在 2% 以内

并网方案： - 每栋楼设并网配电箱，汇流后接入配电房 - 采用”自发自用，余电上网”模式 - 安装双向电表

## 八、风险提示

- 屋顶荷载：平顶需做荷载复核（新增约 50kg/㎡）

- 阴影遮挡：需现场勘察，特别是平顶前后排间距

- 并网容量：确认两个配电房变压器容量是否足够（合计 454kW）

- 防水：斜顶施工必须做好防水密封

- 抗风：杭州非沿海，但台风季需注意抗风加固

- 施工安全：多楼栋同步施工，需加强安全管理

## 九、建议优化方向

- 组件选型：580W 组件性价比高，如预算充足可考虑 N 型 TOPCon 组件（效率更高）

- 逆变器容配比：建议逆变器容配比 1.1-1.2，提高系统利用率

- 支架优化：平顶面积较大，可考虑增加组件排布密度，提高装机量

- 加装储能：如峰谷价差大，可考虑加装储能系统，进一步提高自发自用比例

- 统一监控：两个项目采用统一监控平台，便于集中管理和运维

文档生成日期：2026年5月22日