# 分布式光伏发电项目安装方案及成本测算

虾尔 AI 助手

2026年5月

# 分布式光伏发电项目安装方案及成本测算

## 一、项目概况

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 总安装面积 | 2048.05 ㎡ |
| 总装机容量 | 约 222 kWp |
| 屋顶类型 | 平顶×1 + 朝南斜顶×4 |
| 并网方式 | 自发自用，余电上网 |
| 自用电价 | 0.43 元/度 |
| 上网电价 | 约 0.40 元/度（当地燃煤标杆电价） |
| 安装地点 | 杭州 |

## 二、各楼栋详细配置

### 2.1 1号楼 — 平顶 860.25 ㎡

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 组件排布 | 15 排 × 10 列 = 150 块 |
| 组件型号 | 580W 单晶 PERC 双面 |
| 装机容量 | 87.0 kWp |
| 安装方式 | 铝合金支架，倾角 25°，混凝土配重块固定 |
| 逆变器 | 1 台 60kW 组串式 + 1 台 30kW 组串式 |
| 距配电房 | 150m（交流侧） |
| 交流电缆 | YJV22-0.6/1kV 3×50+2×25mm² |
| 直流电缆 | PV1-F 1×4mm² × 约 400m |
| 支架材料 | 铝合金导轨 + 压块 300 + 底座 150 |
| 配重块 | 混凝土 300 块 |

### 2.2 2号楼 — 朝南斜顶 307.8 ㎡

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 组件数量 | 53 块 |
| 装机容量 | 30.74 kWp |
| 安装方式 | 顺坡挂钩+铝合金导轨，顺屋面倾角 |
| 逆变器 | 1 台 30kW 组串式 |
| 距配电房 | 200m |

### 2.3 3号楼 — 朝南斜顶 277.7 ㎡

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 组件数量 | 48 块 |
| 装机容量 | 27.84 kWp |
| 安装方式 | 顺坡挂钩+铝合金导轨，顺屋面倾角 |
| 逆变器 | 1 台 30kW 组串式 |
| 距配电房 | 150m |

### 2.4 4号楼 — 朝南斜顶 335.3 ㎡

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 组件数量 | 58 块 |
| 装机容量 | 33.64 kWp |
| 安装方式 | 顺坡挂钩+铝合金导轨，顺屋面倾角 |
| 逆变器 | 1 台 30kW 组串式 |
| 距配电房 | 100m |

### 2.5 5号楼 — 朝南斜顶 267 ㎡

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 组件数量 | 46 块 |
| 装机容量 | 26.68 kWp |
| 安装方式 | 顺坡挂钩+铝合金导轨，顺屋面倾角 |
| 逆变器 | 1 台 25kW 组串式 |
| 距配电房 | 50m |

## 三、总装机容量汇总

| 楼号 | 屋顶类型 | 面积(㎡) | 装机容量(kWp) | 组件数(块) | 距配电房(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号楼 | 平顶 | 860.25 | 87.0 | 150 | 150 |
| 2号楼 | 朝南斜顶 | 307.8 | 30.74 | 53 | 200 |
| 3号楼 | 朝南斜顶 | 277.7 | 27.84 | 48 | 150 |
| 4号楼 | 朝南斜顶 | 335.3 | 33.64 | 58 | 100 |
| 5号楼 | 朝南斜顶 | 267 | 26.68 | 46 | 50 |
| 合计 | — | 2048.05 | 205.9 kWp | 355 块 | — |

## 四、详细成本清单

### 4.1 设备费

| 项目 | 规格/数量 | 单价 | 金额(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 光伏组件 | 355 块 × 580W | 0.80 元/W | 11.10 |
| 组串式逆变器 | 60kW×1 + 30kW×3 + 25kW×1 | 0.18 元/W | 3.71 |
| 铝合金支架 | 平顶 1 栋 + 斜顶 4 栋 | — | 4.00 |
| 配重块 | 混凝土 300 块（平顶） | 80 元/块 | 2.40 |
| 直流电缆 | PV1-F 4mm² × 约 1500m | 8 元/m | 1.20 |
| 交流电缆 | 详见下方电缆明细 | — | 2.28 |
| 桥架及T接箱 | 主干桥架200m + 5套分线盒 | — | 1.85 |
| 并网配电箱 | 5 套（每栋 1 套） | 3000 元/套 | 1.50 |
| 防雷接地 | — | — | 0.80 |
| 监控系统 | 数据采集器 + 监控平台 | — | 0.60 |
| 设备小计 |  |  | 29.44 |

### 4.2 电缆明细（优化方案：主干线+分支T接）

优化思路：各楼距离配电房较近（最远 200m），采用主干线+分支T接方案，沿主干桥架敷设，各栋楼从主干线T接分支。

| 项目 | 电缆规格 | 长度(m) | 单价(元/m) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主干线 | 3×70+2×35（汇总205.9kW） | 200 | 85 | 17,000 |
| 5号楼分支 | 3×25+2×16 | 50 | 28 | 1,400 |
| 4号楼分支 | 3×25+2×16 | 30 | 28 | 840 |
| 3号楼分支 | 3×25+2×16 | 30 | 28 | 840 |
| 1号楼分支 | 3×50+2×25 | 30 | 55 | 1,650 |
| 2号楼分支 | 3×35+2×16 | 30 | 35 | 1,050 |
| 合计 | — | 370 | — | 22,780 |

方案对比：

| 方案 | 电缆总长 | 电缆成本 |
| --- | --- | --- |
| 原方案（每栋独立拉线） | 约 1500m | 约 5.8 万元 |
| 优化方案（主干+分支） | 约 370m | 约 2.28 万元 |
| 节省 | 约 1130m | 约 3.5 万元 |

### 4.3 施工费

| 项目 | 金额(万元) |
| --- | --- |
| 组件安装人工 | 2.80 |
| 支架安装人工 | 1.50 |
| 电缆敷设人工 | 1.80 |
| 逆变器及电气安装 | 1.20 |
| 吊装/脚手架 | 0.80 |
| 施工小计 | 8.10 |

### 4.4 其他费用

| 项目 | 金额(万元) |
| --- | --- |
| 设计费 | 0.60 |
| 并网手续 | 0.40 |
| 检测调试 | 0.50 |
| 运输费 | 0.60 |
| 管理费及税费(9%) | 4.10 |
| 其他小计 | 6.20 |

## 五、总造价汇总

| 类别 | 金额(万元) | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 设备费 | 29.44 | 65% |
| 施工费 | 8.10 | 18% |
| 其他费用 | 6.20 | 14% |
| 预备费(5%) | 2.14 | 5% |
| 合计 | 约 45.88 万元 | 100% |

单位造价：约 2.23 元/W

💡 电缆优化说明：采用主干线+分支T接方案，电缆总长从约 1500m 降至约 370m，节省约 2.8 万元（含桥架及T接箱增加费用）。

## 六、收益分析（电价 0.43 元/度）

### 6.1 发电量

- 杭州年等效利用小时数：约 1050 小时

- 年发电量：205.9 kW × 1050 h = 约 21.6 万度/年

- 系统效率（PR）：约 80%（已计入）

### 6.2 收益明细

| 项目 | 比例 | 电量(万度) | 电价(元) | 年收益(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自发自用 | 80% | 17.28 | 0.43 | 7.43 |
| 余电上网 | 20% | 4.32 | 0.40 | 1.73 |
| 年收益合计 | — | 21.60 | — | 约 9.16 万元 |

### 6.3 投资回报

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总投资 | 45.88 万元 |
| 年收益 | 9.16 万元 |
| 年运维费 | 约 0.4 万元（0.2%） |
| 年净收益 | 约 8.76 万元 |
| 静态回收期 | 约 5.2 年 |
| 25 年总收益 | 约 229 万元 |
| 25 年净收益 | 约 183 万元 |

## 七、设备品牌推荐

| 设备 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 组件 | 隆基/天合/晶科 580W | 一线品牌，25 年功率质保 |
| 逆变器 | 华为/阳光/锦浪/固德威 | 组串式，5 年质保 |
| 支架 | 中信渤海/清源股份 | 铝合金/热镀锌钢 |
| 电缆 | 远东/宝胜/上上 | 国标 |
| 配电箱 | 正泰/德力西/施耐德 | 含断路器、防雷器 |

## 八、施工方案要点

### 8.1 平顶（1#）

- 采用铝合金支架，倾角 25°（杭州最佳倾角约 22-28°）

- 混凝土配重块固定，不破坏屋面防水

- 组件间距：前后排间距 ≥ 1.5m（避免阴影遮挡）

- 配重核算：每块组件约 30kg，加上支架配重约 50kg/㎡

### 8.2 斜顶（2#-5#）

- 顺坡铺设，利用屋面自然倾角

- 不锈钢挂钩固定在屋面檩条上

- 做好防水密封处理

- 朝南方向，发电效率最高

### 8.3 电缆敷设

- 直流侧：PV1-F 专用电缆，穿管或桥架敷设

- 交流侧：YJV22 铠装电缆，桥架敷设

- 主干线沿主干方向敷设，各楼从主干线T接

- 本项目各楼距离配电房较近（最远 200m），电压降可控（均 < 2%）

### 8.4 并网方案

- 每栋楼设并网配电箱，汇流后接入配电房

- 采用”自发自用，余电上网”模式

- 安装双向电表

## 九、风险提示

- 屋顶荷载：平顶需做荷载复核（新增约 50kg/㎡）

- 阴影遮挡：需现场勘察，特别是平顶前后排间距

- 并网容量：确认配电房变压器容量是否足够

- 防水：斜顶施工必须做好防水密封

- 抗风：杭州非沿海，但台风季需注意抗风加固

- 本项目优势：各楼距离配电房较近（最远 200m），电缆成本低，电压降风险小

## 十、与上一项目对比

| 指标 | 上一项目（8栋） | 本项目（5栋） |
| --- | --- | --- |
| 总装机 | 248.24 kWp | 205.9 kWp |
| 总面积 | 3033.8 ㎡ | 2048.05 ㎡ |
| 总造价 | 68.53 万元 | 45.88 万元 |
| 单位造价 | 2.76 元/W | 2.23 元/W |
| 年收益 | 11.07 万元 | 9.16 万元 |
| 回收期 | 6.5 年 | 5.2 年 |

分析：本项目各楼距离配电房更近，电缆成本大幅降低，单位造价更低，投资回报更快。

## 十一、建议优化方向

- 组件选型：580W 组件性价比高，如预算充足可考虑 N 型 TOPCon 组件（效率更高）

- 逆变器容配比：建议逆变器容配比 1.1-1.2，提高系统利用率

- 支架优化：1号楼平顶面积较大（860㎡），可考虑增加组件排布密度，提高装机量

- 加装储能：如峰谷价差大，可考虑加装储能系统，进一步提高自发自用比例

文档生成日期：2026年5月22日